## Slide 1
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESIQIE
Diseño de un Sistema de Control
e Instrumentación para una
Columna de Absorción con Chaqueta Térmica
Instrumentación Industrial | Grupo 5IV81 | Equipo 4
Gallo Díaz R. D. • Lopez Paz A. • Martínez Alamilla D. M.
Pareja Hernández C. A. • Ramírez Paz B. • Zenderos Ramírez K.
Profesor: Ing. José Ignacio Rauda Rodríguez
Mayo 2026

## Slide 2
Contenido
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
2 / 22
1
Objetivo del Proyecto
2
Descripción del Proceso
3
Diagramas PFD y DTI
4
Variables de Control
5
Instrumentación: Presión, Temperatura, Nivel, Flujo
6
Válvulas y Sistema de Bombeo
7
Lazos de Control PID
8
Instalación Típica
9
Puesta en Marcha y Calibración
10
Normativa Aplicable
11
Conclusiones

## Slide 3
Objetivo del Proyecto
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
3 / 22
Diseñar un sistema completo de control e instrumentación para una columna de absorción con chaqueta térmica, seleccionando los instrumentos adecuados para la medición y control de las variables críticas del proceso: temperatura, presión, nivel y flujo.
Selección fundamentada de instrumentación industrial
Diseño de lazos de control PID cerrados
Procedimientos de instalación, puesta en marcha y calibración
Cumplimiento de normas internacionales (ISA, API, IEC, ASME)

## Slide 4
Descripción del Proceso
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
4 / 22
CA
Columna de Absorción
Operación unitaria de transferencia de masa
Contacto gas-líquido en contracorriente
Chaqueta térmica para control de temperatura
Fluido: mezclas agua/solvente
Conductividad mínima: > 5 μS/cm
OP
Condiciones de Operación
Flujo líquido entrada: 80 LPM
Flujo vapor salida: 130 LPM
Presión operación: 2.5 bar (manom.)
Temperatura objetivo: 40°C
Presión sistema: 10-400 PSIG

## Slide 5
Diagrama de Flujo de Proceso (PFD)
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
5 / 22
El PFD identifica 9 líneas de proceso principales:
L1 | Entrada de líquido | L2 | Salida de líquido
L3 | Entrada vapor | L4 | Salida de vapor
L5 | Entrada chaqueta | L6 | Salida chaqueta
L7 | Línea de recirculación | L8 | Línea de alivio
L9 | Línea de drenaje |  | 
Incluye equipos: columna, chaqueta, tanque de acumulación, bomba centrífuga y válvulas de alivio

## Slide 6
Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI)
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
6 / 22
Simbología conforme a norma ISA-5.1
Identificación funcional de cada instrumento (ej: TIT = Transmisor Indicador de Temperatura)
Conexiones de señal: 4-20 mA analógico / HART digital
30+ instrumentos individuales representados
PI
Indicador de Presión
TIT
Transmisor Indicador Temp.
LT
Transmisor de Nivel
FE
Elemento de Flujo
PCV
Válv. Control Presión
PSV
Válv. Seguridad Presión

## Slide 7
Variables de Control
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
7 / 22
T
TEMPERATURA
40°C
Control via chaqueta térmica
P
PRESIÓN
2.5 bar
Regulación con válvula de alivio
L
NIVEL
Continuo
Monitoreo con recirculación
F
FLUJO
80/130 LPM
Líquido entrada / Vapor salida

## Slide 8
Instrumentación de Presión
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
8 / 22
PI
PI - Indicador Local
WIKA 232.50 - Manómetro Bourdon
Rango: 0-6 bar, Clase 1.0
Conexión: ½" NPT, acero inox.
PT
PIT - Transmisor Indicador
Siemens SITRANS P DS III
Señal: 4-20 mA + HART
Precisión: ±0.075%, IP67
PC
PIC - Controlador
Siemens TIA Portal (PLC S7-1500)
Algoritmo PID configurado en HMI
Comunicación PROFINET
PA
PAH - Alarma
Siemens WinCC (SCADA)
Alarma de alta presión
Registro y tendencias en tiempo real

## Slide 9
Instrumentación de Temperatura
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
9 / 22
TE
TE - Sensor
Siemens SITRANS TS100 (PT100)
RTD Platino, conexión 3 hilos
Rango: -50 a 400°C, Clase A
TT
TIT - Transmisor
Siemens SITRANS TH320
Señal: 4-20 mA + HART
Montaje en cabezal DIN-B
TI
TI - Indicador Local
WIKA A53 Bimetálico Industrial
Lectura directa en campo
Rango: 0-100°C, IP65
TW
TW - Termopozo
WIKA TW10, Acero 316 SS
Protección del sensor contra fluido
Diseño según ASME PTC 19.3
Control PID: Sensor TE → Transmisor TIT → PLC → Válvula de Control TCV (SAMSON 3241)

## Slide 10
Instrumentación de Nivel
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
10 / 22
LT
LT-2 Transmisor
E+H Levelflex FMP54
Radar guiado, ±2 mm
4-20 mA + HART
LI
LI-2 Indicador
Siemens SITRANS RD100
Pantalla LCD digital
Montaje en panel
LG
LG-7 Visual
Kobold BNA magnético
Indicador bicolor
Lectura directa nivel
LS
LS-1/LS-9 Switches
VEGA VEGASWING 63 - Horquilla vibratoria
Detección alto (LS-1) y bajo (LS-9)
Protección SIL 2, respuesta < 1s
LA
LAH/LAL Alarmas
Patlite LR6 - Torre de señalización
Alarma visual (LED) + audible (buzzer)
Nivel alto y nivel bajo independientes

## Slide 11
Instrumentación de Flujo
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
11 / 22
FE
Electromagnético - Líquidos
Endress+Hauser Promag P 300
Principio: Ley de Faraday
Precisión: ±0.5% lectura + 1 mm/s
5 puntos de medición:
- Entrada líquido (L1)
- Entrada/salida chaqueta (L5/L6)
- Salida líquido (L2)
- Recirculación bomba (L7)
Req: conductividad > 5 μS/cm
FV
Vórtex - Vapor
Endress+Hauser Prowirl F 200
Principio: Von Kármán (desprendimiento)
Precisión: ±1% lectura
Aplicación: Salida de vapor (L4)
Ventajas:
- Sin partes móviles
- Ideal para baja densidad
- Opera hasta 250°C / 40 bar
Señal: 4-20 mA + HART

## Slide 12
Válvulas del Sistema
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
12 / 22
SV
Alivio (PSV)
3 unidades: PSV-1, 2, 3
API 520 resorte cargado
Presión set: 10-400 PSIG
Material: SS 316
Protección sobrepresión
CV
Control
Fisher EZ (presión)
- Globe valve, CV ajustable
- Actuador neumático
SAMSON 3241 (temperatura)
- Posicionador digital
- Señal 4-20 mA
IV
Aislamiento
12+ válvulas aislamiento
Flow-Tek (bola)
KITZ (compuerta)
Velan (globo)
Worcester (mariposa)
Función: mantenimiento

## Slide 13
Sistema de Bombeo
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
13 / 22
Flowserve Durco Mark 3 ISO
Bomba centrífuga con variador de frecuencia (VFD)
Capacidad máxima | 475 m³/h
Cabeza máxima | 150 m
Presión máxima | 25 bar
Sello mecánico | API 682 doble
Compatibilidad | Solventes orgánicos
Control | VFD para lazo de nivel

## Slide 14
Lazo de Control - Nivel
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
14 / 22
LT-2
Sensor Nivel
→
PLC
Controlador PID
→
VFD
Bomba
Sensor: E+H Levelflex FMP54 (radar guiado, ±2 mm)
Controlador: Siemens S7-1500 con algoritmo PID
Actuador: VFD en bomba Flowserve Durco Mark 3
Acción: Ajuste velocidad de bomba para mantener nivel set-point

## Slide 15
Lazo de Control - Presión
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
15 / 22
PIT-6
Transmisor P
→
PLC / PIC
Controlador PID
→
PCV
Válvula Control
Sensor: Siemens SITRANS P DS III (4-20 mA + HART)
Controlador: Siemens TIA Portal con PID en PLC S7-1500
Actuador: Fisher EZ globe valve con actuador neumático
Acción: Regulación de presión a 2.5 bar mediante apertura/cierre de válvula

## Slide 16
Lazo de Control - Temperatura
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
16 / 22
TE + TIT
Sensor + Trans.
→
PLC / TIC
Controlador PID
→
TCV
Válvula Control
Sensor: SITRANS TS100 (PT100, 3 hilos) + TH320 transmisor
Controlador: PLC S7-1500, algoritmo PID, set-point: 40°C
Actuador: SAMSON 3241 con posicionador digital en chaqueta
Acción: Control de flujo térmico a través de chaqueta para mantener 40°C

## Slide 17
Instalación Típica de Instrumentos
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
17 / 22
PT
Presión y Temperatura
Montaje a la misma altura del tap
Termopozos: inserción ⅓ diámetro tubería
Válvulas de bloqueo para mantenimiento
Orientación vertical preferente
LV
Nivel
Montaje lateral en tanque de acumulación
Conexiones bridadas con válvulas aislamiento
Switches alto/bajo en puntos críticos
Calibración in-situ con nivel real
FL
Flujo
Tramos rectos: 5D aguas arriba, 3D abajo
Electrodo en contacto con fluido
Aterrizaje eléctrico obligatorio
Bypass para mantenimiento sin paro
GN
General
Cableado: 4-20 mA apantallado
Protección IP65/67 mínima
Identificación ISA-5.1 en cada punto
Acceso para calibración y servicio

## Slide 18
Procedimiento de Puesta en Marcha
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
18 / 22
Fase 1
Verificación Pre-operacional
Inspección visual de montaje
Verificación de conexiones eléctricas
Comprobación de alimentación
Revisión de tag numbers vs DTI
Fase 2
Pruebas de Lazo
Loop checking de cada lazo
Simulación de señales 4-20 mA
Verificación de alarmas
Prueba de válvulas de alivio
Fase 3
Arranque Inicial
Llenado gradual del sistema
Ajuste de parámetros PID
Prueba de lazos de control en auto
Verificación de set-points

## Slide 19
Procedimientos de Calibración
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
19 / 22
Variable | Método de Calibración | Norma / Referencia
Presión | Dead-weight tester, calibrador digital | ASME B40.100 Clase 1.6
Temperatura | Baño seco, termómetro de referencia | IEC 60751 Clase A
Nivel | Calibración húmeda in-situ, mapeo eco falso | Protocolo E+H
Flujo | Verificación cero, impedancia electrodos | Factor K verificación
Válvulas Control | Stroke test (±1%), fugas asiento | ANSI/FCI 70-2
Válvulas Alivio | Pop pressure test, reseat test | API 527

## Slide 20
Normativa y Estándares Aplicables
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
20 / 22
ISA-5.1
Simbología de instrumentación
API 520 / 521
Dimensionamiento válvulas de alivio
ASME B31.3
Tubería de proceso
IEC 60534
Válvulas de control industrial
IEC 60751
Termómetros de resistencia de platino
IEC 61511
Seguridad funcional (SIS)
API 610
Bombas centrífugas para petroquímica
API 682
Sellos mecánicos para bombas
ISO 10816
Evaluación de vibración en maquinaria

## Slide 21
Conclusiones
ESIQIE - IPN | Instrumentación Industrial | Equipo 4
21 / 22
Se diseñó un sistema integral de instrumentación y control para la columna de absorción con chaqueta térmica, cubriendo las 4 variables críticas del proceso.
La selección de instrumentos se fundamentó en criterios técnicos (precisión, rango, compatibilidad) y normativos (ISA, API, IEC, ASME).
Los 3 lazos de control PID (nivel, presión, temperatura) garantizan la estabilidad operativa del proceso.
Se establecieron procedimientos detallados de instalación, puesta en marcha y calibración para cada tipo de instrumento.
El proyecto demuestra la integración entre diseño de proceso, selección de instrumentación y sistemas de control automatizado.

## Slide 22
Gracias
¿Preguntas?
Equipo 4 - Grupo 5IV81
Instrumentación Industrial - ESIQIE - IPN
Mayo 2026